## Index
NO | 開單日 | 任務類別 | 維修模式 | 費用 | 需求單位 | 希望完工日期 | 關連設備 | 故障類別 | 需求內容詳述 | 緊急度 | 開單人 | 執行人1 | 執行人2 | 執行人3 | 開始時間 | 結束時間 | 工作統計 | 處理過程 | 異常原因 | 建議事項 | 完修部品照片 | 退單人 | 退單日期 | 退單原因 | 派工日期 | 任務狀態 | 完成日期 | 退單清除 | 執行單位 | 更新日期 | 長單 | 損壞部品照片 | 廠別
1 | 2012-01-28 | 主管指派 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-03 |  | 其它 | 測試雲端系統穩定性 | 一般 |  |  |  |  | 2012/1/28 8:30 | 2012/1/28 9:30 | 9 | 2012/1/28 規劃Project時程 2012/1/29 撰寫報告 |  |  | 異常照片\4093612.jpg |  |  |  | 2012-01-29 | 已完工 | 2012-01-28 |  | 工程課
2 | 2012-01-28 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-03 |  | 水 | 增加0點sensor | 最速 | [11 empty] | 陳聰敏 | 2012-01-29 | 以後再裝 | 2012-01-28 | 執行中 |  | Y | 工程課
3 | 2012-01-28 | 設備保養 | 外修 | 未知 | 工程課 | 2012-01-30 |  | 電 | 電線走火 | 最速 | [11 empty] | 陳聰敏 | 2012-01-30 | 測試退單功能 | 2012-01-29 | 執行中 |  | Y | 工程課
4 | 2012-01-28 | 工程 | 外修 | 未知 | 工程課 | 2012-03-09 |  | 電 | BD Aotobonding隔間工程 | 一般 | [11 empty] | 陳聰敏 | 2012-01-29 | 需求不明確 |  |  |  | Y
5 | 2012-01-28 | 定期檢修 | 內修 | 0 | 工程課 | 2012-02-08 |  | 其它 | 年度保養 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/2 7:30 | 2012/2/2 8:30 | 2 | 系統開發測試用 | [6 empty] | 2012-01-29 | 已完工 | 2012-02-02 |  | 工程課
6 | 2012-01-28 | 備品購置 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-03-02 |  | 其它 | 建置榮鑫廠新備品 | 一般 | [11 empty] | 陳聰敏 | 2012-01-29 | 工程課非費用歸屬單位 |  |  |  | Y
7 | 2012-01-28 | 專案協辦 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-06-01 |  | 其它 | 6065專案協辦 | 速 |  |  |  |  | 2012/2/2 7:30 | 2012/2/2 8:30 | 50 | 系統開發測試用 | [6 empty] | 2012-01-29 | 已完工 | 2012-02-02 |  | 工程課
8 | 2012-01-29 | 專案協辦 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-03 |  | 其它 | 協助建立搶修CR流程 | 速 | [11 empty] | 陳聰敏 | 2012-02-02 | 系統開發測試用 |  |  |  | Y
9 | 2012-01-29 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-01-29 |  | 水 | 冷卻水故障 | 最速 | [11 empty] | 陳聰敏 | 2012-02-02 | 系統開發測試用 |  |  |  | Y
10 | 2012-01-29 | 主管指派 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-03 |  | 水 | 主管指派任務測試 | 一般 | [11 empty] | 陳聰敏 | 2012-01-29 | 退單測試用 |  |  |  | Y
11 | 2012-01-29 | 工程 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-03-30 |  | 水 | 規劃ITO自動化產線計畫 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/2 7:30 | 2012/2/2 8:30 | 8 | 系統開發測試用 | [6 empty] | 2012-01-29 | 已完工 | 2012-02-02 |  | 工程課
12 | 2012-01-30 | 自我提案 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-03 |  | 水 | 自我提案測試 | 最速 |  |  |  |  | 2012/1/30 10:30 | 2012/1/30 17:30 | 7 | 處理過程 處理過程2 | 異常原因 | 建議事項 |  |  |  |  | 2012-01-30 | 已完工 | 2012-01-30 |  | 工程課
13 | 2012-01-31 | 主管指派 | 內修 | 0 | 工程課 | 2012-01-31 |  | 水 | 進行工程課系統測試 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/9 1:15 | 2012/2/9 5:45 | 6 | 測試完成 | [6 empty] | 2012-01-31 | 已完工 | 2012-02-09 |  | 工程課
14 | 2012-02-02 | 緊急搶修 | 外修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-02 |  | 其它 | 冷卻風扇斷裂與抽水馬達卡死 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/1 12:00 | 2012/2/5 12:00 | 32 | 請立荃維修抽水馬達，與更改冷卻水塔，因冷卻水塔風扇馬達已損壞，並且有一台未使用之冷卻水塔，故更換冷卻水塔 | 冷卻風扇斷裂，與抽水馬達卡死 | [5 empty] | 2012-02-03 | 已完工 | 2012-02-05 |  | 製一部
15 | 2012-02-02 | 設備保養 | 外修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-02 |  | 其它 | 緊急發電機無法發電 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/1 12:00 | 2012/2/5 12:00 |  | 已請蔡忠憲課長開單維修 | [6 empty] | 2012-02-03 | 執行中 |  |  | 製一部 | 2012-02-09
16 | 2012-02-05 | 定期檢修 | 內修 | 0 | 工程課 | 2012-02-06 |  | 其它 | 台車煆燒爐，目前仍無作業製程產生，plc的部分仍有點問題 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/3 08:30 | 2012/2/3 17:30 | 8 | 1、由於無線控制器在停電後重新開啟必須再按一次啟動按鈕才能開始使用。 2、楷元已完成一份簡易說明並告知現場人員原因。 | 現場人員不善於操作 | 加強人員訓練 |  |  |  |  | 2012-02-05 | 已完工 | 2012-02-03 |  | 工程課
17 | 2012-02-05 | 緊急搶修 | 外修 | 0 | 工程課 | 2012-02-06 |  | 電 | 手提緊急抽風損壞 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/10 9:0 | 2012/2/17 10:30 | 3 | 已請瑞昌整修繞線 2/15 修復完成 2/17 今日送回 | 馬達燒壞 | [5 empty] | 2012-02-05 | 已完工 | 2012-02-17 |  | 工程課 | 2012-02-13
18 | 2012-02-05 | 緊急搶修 | 外修 | 0 | 工程課 | 2012-02-06 |  | 電 | 水濂式過濾器風車仍逆轉中，所以沒作用，但開為正轉又會滴水 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/3 08:30 | 2012/2/3 17:30 | 8 | 已請勝全修改風管，現況測試中 | 因水濂式過濾器水氣積入風管中，導致漏水 | [5 empty] | 2012-02-05 | 已完工 | 2012-02-03 |  | 工程課
19 | 2012-02-05 | 緊急搶修 | 外修 | 0 | 工程課 | 2012-02-06 |  | 氣體 | 9號爐的風管尚未接回 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/3 08:30 | 2012/2/3 17:30 | 8 | 請勝全修改 | 因設備修改移出拆除風管，修改完成搬入未安裝回去 | [5 empty] | 2012-02-05 | 已完工 | 2012-02-03 |  | 工程課
20 | 2012-02-05 | 緊急搶修 | 外修 | 0 | 工程課 | 2012-02-18 |  | 電 | #1洗滌塔的抽水pump異音很大 | 一般 |  |  |  |  | 2007/3/22 08:00 | 2007/3/22 09:00 | 1 | 暫時先不修 | 培玲損傷，但還可運轉 | [5 empty] | 2012-02-05 | 已完工 | 2007-03-22 |  | 工程課
21 | 2012-02-05 | 工程 | 外修 | 0 | 工程課 | 2012-02-10 |  | 電 | 尚未完成的自動填粉 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/6 9:0 | 2012/2/10 9:0 | 60 | 填粉只能填至八分滿，已請力固修改中，其餘做動正常 |  | 轉作接單ccycle run |  |  |  |  | 2012-02-05 | 已完工 | 2012-02-10 |  | 工程課 |  | 專案任務
22 | 2012-02-05 | 工程 | 外修 | 0 | 工程課 | 2012-02-17 |  | 電 | L460下料斗保護蓋修改為PP材質 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/7 9:0 | 2012/2/9 16:0 | 1 | 勝全已將保護蓋送至龍揚廠，安裝後尚需修改 | 人員操作不慎，導致破裂 | PVC材質更換成PP |  |  |  |  | 2012-02-05 | 已完工 | 2012-02-09 |  | 工程課
23 | 2012-02-05 | 工程 | 內修 | 0 | 工程課 | 2012-02-17 |  | 電 | 硝酸排風加裝風門 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/10 9:0 | 2012/2/10 10:30 | 1.5 | 勝全已將風門送至龍揚廠，2/9安裝完成 | 無安裝風門，無使用時，造成浪費 | [5 empty] | 2012-02-05 | 已完工 | 2012-02-10 |  | 工程課 |  | 專案任務
24 | 2012-02-05 | 工程 | 外修 | 0 | 工程課 | 2012-02-17 |  | 電 | 尚未完成的氧化鎵 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/17 9:0 | 2012/2/17 10:0 | 1 | 2/10連絡永鎧，下週三之前提出報價 RD育綸報告指出，三月中開始進行，工期3周 轉成KPI專案實施 | [6 empty] | 2012-02-05 | 已完工 | 2012-02-17 |  | 工程課 | 2012-02-15 | 專案任務
25 | 2012-02-05 | 工程 | 外修 | 0 | 工程課 | 2012-02-17 |  | 電 | 目前修改過的研磨機風車沒有接風管 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/6 9:0 | 2012/2/10 9:0 | 60 | 需測試風車馬達到2/E故未接風管 |  | 轉作接單cycle run 二月底結束 |  |  |  |  | 2012-02-05 | 已完工 | 2012-02-10 |  | 工程課
26 | 2012-02-07 | 定期檢修 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-16 |  | 電 | 製程參數訊號輸出 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/13 9:0 | 2012/2/13 15:0 | 5 | 1、5~9號爐已正常記錄 | [6 empty] | 2012-02-07 | 已完工 | 2012-02-13 |  | 工程課 | 2012-02-10 | 專案任務
27 | 2012-02-07 | 主管指派 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-16 |  | 電 | ITO燒結爐-12 setup | 速 | [11 empty] | 陳聰敏 | 2012-02-07 | 故障類別錯誤 |  |  |  |  | 工程課 |  | 專案任務
28 | 2012-02-07 | 主管指派 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-16 |  |  | 完成燒結爐-12進廠作業 | 速 | [14 empty] | 2012-02-07 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 專案任務
29 | 2012-02-07 | 主管指派 | 內修 | 0 | 工程課 | 2012-02-08 |  |  | 更新KPI CheckPoint | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/9 1:15 | 2012/2/9 5:45 | 5 | 已經完成check point | [6 empty] | 2012-02-07 | 已完工 | 2012-02-09 |  | 工程課 |  | 專案任務
30 | 2012-02-07 | 自我提案 |  | 未知 | 工程課 | 2012-02-10 |  |  | 跟催5N Al靶副設備進度 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/15 0:0 | 2012/2/15 0:30 |  | 1.原合約交期為3月底,廠商造機能力不足(立雄) 2. MTC真空治具已進入發包階段,約3月底前交機(立雄) 3.Wetting&D.B加熱台改善部份,因涉及後續Load/UN Load問題,需於2/24前方可確認(立雄) 4.真空乾燥爐: 12/20即完成確認,廠商2/S方完成下單,目前回覆交期為5/E(立雄) 5.恆溫烘箱: 因廠商設計能力不足,我方幾經協助,目前廠商造機能力不足,回覆交期為5/E(立雄) 6.集塵台車: 廠商原設計體積過於龐大,設變中,回覆交期為5/E 7.各部交期嚴重誤期,要求廠商重排(2/15 15:30) 8.真空乾燥爐抽真空\加溫\持溫持壓時間->請製程提供相關數據(立雄) 廠商預計2/21完成設備進廠評估表 2/22廠商進場商談設備進廠時程 2/22廠商進廠商談設備進廠時程表達成以下共識 1.真空治具於3/20完成設備組裝我司於3/20後前往驗機 2.恆溫烘箱廠商將盡最大努力於4/30號前完成設備組裝 3.聚川將提供設備目前最新進度之設備layout圖於我司 | [6 empty] | 2012-02-07 | 執行中 |  |  | 工程課 | 2012-02-22 | 專案任務
31 | 2012-02-07 | 主管指派 |  | 0 | 工程課 | 2012-02-07 |  |  | 追蹤週報資料 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/13 15:30 | 2012/2/14 8:15 | 6 | 目前已經完成資料追蹤 | [6 empty] | 2012-02-07 | 已完工 | 2012-02-14 |  | 工程課
32 | 2012-02-08 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-09 |  | 其它 | 人孔管嘴損壞 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/8 13:0 | 2012/2/8 18:0 | 5 | 1.塗上塑鋼土 2.塗上ePOXY 3.貼上SENLON膠條 | 酸液腐蝕 | 更換玻璃槽上蓋，但工程浩大，暫不執行 | 異常照片\4094745.jpg |  |  |  | 2012-02-09 | 已完工 | 2012-02-08 |  | 工程課
33 | 2012-02-09 | 設備保養 | 內修 | 5000 | 粉末課 | 2012-02-10 |  | 其它 | 廢水液位不正常 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/8 16:0 | 2012/2/10 17:0 | 2 | 更換液位計(壓力傳送器) | 廢液將液位計pin腳氧化，導致液位計損壞 |  | 異常照片\4094847.jpg |  |  |  | 2012-02-10 | 已完工 | 2012-02-10 |  | 工程課
34 | 2012-02-10 | 工程 |  | 未知 | 粉末課 | 2012-02-10 |  |  | 廢靶酸溶槽黃煙排出管路及與金屬中和槽管路新增 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/10 9:0 | 2012/2/10 17:0 | 7 | 7/10 勝全現場勘查並評估 7/11 勝泉報價 | 修改現有管路 | [5 empty] | 2012-02-13 | 執行中 |  |  | 工程課 | 2012-02-13
35 | 2012-02-07 | 主管指派 | 內修 | 0 | 工程課 | 2012-02-13 |  | 其它 | 繳交技術晨會資料（與馬博最後一份報告，設備進廠時程表，AutoCAD Layout、Porject、專案狀態一頁報告） | 速 |  |  |  |  | 2012/2/16 7:0 | 2012/2/16 8:0 | 1 | 已完成更新 | [6 empty] | 2012-02-13 | 已完工 | 2012-02-16 |  | 工程課
36 | 2012-02-13 | 主管指派 |  | 0 | 工程課 | 2012-02-20 |  |  | 確認空橋可開始施工時間點 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/20 10: |  |  | 丞傑回覆於禮拜三將請廠商進廠評估搭建空橋時隔間費用 | [6 empty] | 2012-02-14 | 執行中 |  |  | 工程課 | 2012-02-20 | 專案任務
37 | 2012-02-14 | 緊急搶修 | 外修 | 未知 | 加工課 | 2012-02-16 |  | 其它 | 高鈺立式磨床磨床旋轉軸設備異常 | 速 |  |  |  |  | 2012/2/15 12:20 | 2012/2/15 13:20 | 1 | 已經重新校正黨pin位置及皮帶盤位置，目前測試無問題 | [6 empty] | 2012-02-14 | 已完工 | 2012-02-15 |  | 工程課
38 | 2012-02-10 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 粉末課 | 2012-02-10 |  | 其它 | 爐壓過高 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/14 13:0 | 2012/2/14 15:0 | 2 | 現況正常 |  | 現況正常，需再觀察 |  |  |  |  | 2012-02-14 | 已完工 | 2012-02-14 |  | 工程課
39 | 2012-02-13 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 粉末課 | 2012-02-13 |  | 其它 | 噴霧乾燥機馬達Air管件更換 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/14 9:0 | 2012/2/14 10:0 | 1 | 加裝6對6 AIR直接頭 | 原廠快速接頭老化導致不易拆裝 | 後續拆接6 VS 6直接頭，非必要勿拆裝原廠快速接頭 |  |  |  |  | 2012-02-14 | 已完工 | 2012-02-14 |  | 工程課
40 | 2012-02-13 | 備品購置 |  | 未知 | 粉末課 | 2012-02-14 |  |  | 噴霧乾燥機袋上固定束環申請,原老舊變型需更換 | 速 |  |  |  |  | 2012/2/14 10:0 | 2012/2/14 11:0 | 1 | 已請永立欣購買20"白鐵束環 | 無備品 | 測試備品，因原廠束環需向日本大川元購買 |  |  |  |  | 2012-02-14 | 已完工 | 2012-02-14 |  | 工程課
41 | 2012-02-14 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 製程課 | 2012-02-14 |  | 其它 | 手提原盤電磨機設備損壞異常 | 速 |  |  |  |  | 2012/2/20 11:0 | 2012/2/20 12:15 | 1 | 已經更換碳刷後設備正常使用中 | 碳刷損壞 | 更換碳刷新備品 |  |  |  |  | 2012-02-15 | 已完工 | 2012-02-20 |  | 工程課 |  | 一般任務
42 | 2012-02-14 | 機能改善 | 外修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-29 |  | 氣體 | 廠務系統空壓,不符現場第一階段設備瞬間所需,故製備空壓儲氣筒為緩衝! | 最速 | [7 empty] | 1.完成圖面設計->交由富郁報價中,預計2/17取得報價單 2.2/15取得報價->2/16完成簽核->轉交佳雯key in上線 3.經由管路重新佈線,加大管接頭與管路,解決該案需求,故無需再施作 | [6 empty] | 2012-02-15 | 執行中 |  |  | 工程課 | 2012-02-20 | 專案任務
43 | 2012-02-14 | 工程 |  | 未知 | 工程課 | 2012-02-20 |  |  | UT檢測機提早MOVE IN~水電氣需求(第二階段系統) | 最速 | [7 empty] | 1.已確認電力完成請購,並知會QC確認入廠日期後知會佳霖->接續二次配工程 | [6 empty] | 2012-02-15 | 執行中 |  |  | 工程課 | 2012-02-20 | 專案任務
44 | 2012-02-15 | 工程 |  | 未知 | 粉末課 | 2012-02-17 |  |  | 移動台車增加防止翻車螺栓 | 最速 | [11 empty] | 陳楷元 | 2012-02-15 | 重複KEY單
45 | 2012-02-15 | 設備保養 | 內修 | 未知 | 粉末課 | 2012-02-17 |  | 氣體 | 噴霧乾燥機馬達Air接頭不易拆裝 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/17 0:0 | 2012/2/17 0:0 | 0 | 與第五十二項重複KEY單 | [6 empty] | 2012-02-17 | 已完工 | 2012-02-17 |  | 工程課 |  | 一般任務
46 | 2012-02-15 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 靶材課 | 2012-02-17 |  | 其它 | 增壓器漏水 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/21 13:0 | 2012/2/21 18:0 | 15 | 更換備品 | 內部銅環損壞 |  | 異常照片\40954900.jpg |  |  |  | 2012-02-17 | 已完工 | 2012-02-21 |  | 工程課 | 2012-02-17 | 一般任務 | 異常照片\40954650A.jpg
47 | 2012-02-15 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 靶材課 | 2012-02-17 |  | 電 | 電控箱風扇 | 速 |  |  |  |  | 2012/2/17 9:0 | 2012/2/17 10:0 | 1 | 2/17 需要與現場人員在協調維修時間(一帆今日請假)， 音量過大，但上可以使用，建議更換風扇 | 風扇音量過大 | [5 empty] | 2012-02-17 | 已完工 | 2012-02-17 |  | 工程課 | 2012-02-17 | 一般任務 | 異常照片\40954661A.jpg
48 | 2012-02-16 | 工程 |  | 未知 | 工程課 | 2012-03-30 |  |  | 擎天5N鋁靶~產線隔間工程 | 速 | [7 empty] | 1.2/16立雄已完成整體隔間初步規劃->交由開達工程估價 2.針對D.B&W.T區追加格間規劃 3.請製成開會後再訂定layout，新的layout預計下周完成(立雄) | [6 empty] | 2012-02-16 | 執行中 |  |  | 工程課 | 2012-02-24 | 專案任務
49 | 2012-02-17 | 緊急搶修 | 外修 | 未知 | 粉末課 | 2012-02-21 |  | 其它 | 吊運銦粒起種馬達會在上升中突然停止上升 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/17 9:0 | 2012/2/17 10:0 | 1 | 請現場人員捲線放慢 | 現場人員使用時，捲線太快導致卡住 | [5 empty] | 2012-02-17 | 已完工 | 2012-02-17 |  | 工程課 |  | 一般任務
50 | 2012-02-17 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 粉末課 | 2012-02-21 |  | 其它 | 酸溶區上方燈座損壞 | 速 | [8 empty] | 天花板電燈異常不亮 | [5 empty] | 2012-02-17 | 執行中 |  |  | 工程課 | 2012-02-20 | 一般任務
51 | 2012-02-17 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 粉末課 | 2012-02-21 |  | 其它 | 460壓濾機輸送帶後方下料簾子修改 | 速 |  |  |  |  | 2012/2/21 9:0 | 2012/2/21 9:30 | 0.5 | 請現場人員先自行處理，待搬遷一併處理維修 | 人員操作不慎，導致破裂 |  | 異常照片\40956780.jpg |  |  |  | 2012-02-17 | 已完工 | 2012-02-21 |  | 工程課 | 2012-02-20 | 一般任務
52 | 2012-02-17 | 機能改善 | 內修 | 未知 | 粉末課 | 2012-02-17 |  | 其它 | 管路修改 | 速 |  |  |  |  | 2012/2/17 9:0 | 2012/2/17 10:0 | 1 | 請勝全加裝洩水孔 與廢靶槽管路修改合併施工 | 下雨導致彎頭積水 | [5 empty] | 2012-02-17 | 已完工 | 2012-02-17 |  | 工程課 | 2012-02-17 | 一般任務
53 | 2012-02-17 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 粉末課 | 2012-02-17 |  | 其它 | 管路漏水 | 速 |  |  |  |  | 2012/2/17 9:0 | 2012/2/17 10:0 | 1 | 請勝全加裝洩水孔 與廢靶管路修改合併施工 | 管路積水 | [5 empty] | 2012-02-17 | 已完工 | 2012-02-17 |  | 工程課 | 2012-02-17 | 一般任務
54 | 2012-02-17 | 緊急搶修 | 外修 | 未知 | 加工課 | 2012-02-17 |  | 其它 | 平面磨床研磨速度異常 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/21 2:20 | 2012/2/21 3:30 | 1 | 更換油壓PUMP調整閥後機台運作正常 已經無速度忽快忽慢及異音產生 | 油壓調壓閥損壞 | 更換設備被品 | 異常照片\40956901.jpg |  |  |  | 2012-02-20 | 已完工 | 2012-02-21 |  | 工程課 |  | 一般任務
55 | 2012-02-17 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-17 |  | 水 | 水刀機pump水壓不足 | 最速 | [11 empty] | 陳敬文 | 2012-02-17 | 重複開單
56 | 2012-02-17 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-17 |  | 水 | 水刀機pump水壓不足 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/21 2:20 | 2012/2/21 3:30 | 1 | 更換水刀機濾心及軟水機濾心後復機正常 | 濾心阻塞 | 更換濾心 | 異常照片\40956902.jpg |  |  |  | 2012-02-20 | 已完工 | 2012-02-21 |  | 工程課 |  | 一般任務 | 異常照片\40956770A.jpg
57 | 2012-02-20 | 工程 |  | 未知 | 工程課 | 2012-02-20 |  |  | 四氯化錫自動化設備安裝 | 速 | [14 empty] | 2012-02-20 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務
58 | 2012-02-20 | 專案協辦 |  | 未知 | 製程課 | 2012-02-25 |  |  | Auto b.d入料滾輪設變加長(入料恐會掉靶) | 速 | [14 empty] | 2012-02-21 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務 | 異常照片\40959790A.jpg
59 | 2012-02-20 | 專案協辦 |  | 未知 | 製程課 | 2012-02-25 |  |  | Auto wetting之持溫熔爐台車*4部 | 速 | [14 empty] | 2012-02-21 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務 | 異常照片\40959801A.jpg
60 | 2012-02-20 | 專案協辦 |  | 未知 | 製程課 | 2012-02-29 |  |  | 配方熔爐(600度)*1部 | 速 | [14 empty] | 2012-02-21 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務
61 | 2012-02-20 | 專案協辦 |  | 未知 | 製程課 | 2012-02-29 |  |  | Auto b.d&Auto w.t 機台追加220v電源插座共4處 | 速 | [14 empty] | 2012-02-21 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務
62 | 2012-02-20 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 加工課 | 2012-02-21 |  | 其它 | 平面磨床03,05無防水蛇腹擋版，造成設備使用時會有水漬噴出機台外，需增加防水蛇腹作為擋版使用 | 一般 |  |  |  |  | 2012/2/22 11:0 | 2012/2/22 12:0 | 1 | 更換防水蛇腹後已經無破裂造成水漬外漏之異常 | 防水蛇腹破裂 | 更換防水蛇腹 | 異常照片\40959950.jpg |  |  |  | 2012-02-21 | 已完工 | 2012-02-22 |  | 工程課 |  | 一般任務
63 | 2012-02-21 | 設備保養 | 外修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-21 |  | 水 | 純水mr3樹脂更換A桶 | 一般 | [14 empty] | 2012-02-22 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務
64 | 2012-02-21 | 緊急搶修 | 外修 | 不知 | 靶材課 | 2012-02-17 |  | 其它 | 第五、六區T/C異常 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/17 21:30 | 2012/2/17 23:0 | 1.5hr | 因早上有更換新的T/C照原來正負極下去接，晚上現場人員通知第五、六區表頭顯示"nnnl"表示T/C異常，經檢查發現是堯富將T/C正負極標錯，於是將正負極對調即可正常生產 | 第五、六區表頭顯示"nnnl" | 請廠商務必標示正確 |  |  |  |  | 2012-02-17 | 已完工 | 2012-02-17 |  | 工程課 |  | 一般任務
65 | 2012-02-21 | 緊急搶修 | 內修 | 不知 | 靶材課 | 2012-02-19 |  | 其它 | 流量計無數值輸出 | 最速 |  |  |  |  | 2012/2/19 15:30 | 2012/2/17 18:0 | 2.5hr | 人員通知降完爐後要上爐發現流量計無訊號輸出並檢查流量計疑似燒掉，現場人員並更換兩個新的流量計無效，到場處理並量測24VDC無異常，但只要接上上面一顆流量計就會發生24VDC異常於是先讓一顆啟動流量大於"3"即可正常運作，待查修另一顆流量計 | 流量計異常 | 裝流量計一定要確認正負極 |  |  |  |  | 2012-02-19 | 已完工 | 2012-02-17 |  | 工程課 |  | 一般任務
66 | 2012-02-22 | 設備保養 | 內修 | 未知 | 靶材課 | 2012-02-29 |  | 其它 | CIP 增壓器更換簡易SOP | 一般 | [14 empty] | 2012-02-24 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務
67 | 2012-02-22 | 設備保養 | 內修 | 未知 | 粉末課 | 2012-03-09 |  | 其它 | 供酸泵浦生鏽易造成汙染需保養更換 | 一般 | [14 empty] | 2012-02-24 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務
68 | 2012-02-22 | 機能改善 |  | 未知 | 工程課 | 2012-03-09 |  | 水 | 自來水供水系統1"更換2"評估，因應未來粉末課產能提升 | 一般 | [14 empty] | 2012-02-24 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務
69 | 2012-02-22 | 設備保養 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-22 |  | 其它 | 冷氣濾網無法過濾 | 一般 | [14 empty] | 2012-02-24 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務
70 | 2012-02-22 | 工程 |  | 未知 | 加工課 | 2012-03-02 |  |  | 壓濾機加裝流量表 | 一般 | [14 empty] | 2012-02-24 | 執行中 |  |  | 工程課 |  | 一般任務
71 | 2012-02-24 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-24 |  | 氣體 | 測試 | 一般
72 | 2012-02-24 | 緊急搶修 | 內修 | 0 | 靶材課 | 2012-02-24 |  | 電 | 123 | 一般
73 | 2012-02-24 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-24 |  | 水 | BD測試 | 最速
74 | 2012-02-24 | 緊急搶修 | 內修 | 0 | 靶材課 | 2012-02-24 |  | 其它 | 除臭爐表頭控制器未昇溫(SV 841 / PV 468) | 最速
75 | 2012-02-24 | 緊急搶修 | 內修 | 0 | 靶材課 | 2012-02-23 |  | 電 | 無法加熱昇溫 | 最速
76 | 2012-02-24 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 靶材課 | 2012-02-23 |  | 電 | Hearth Clutch # 6 氣壓缸夾具故障 | 速
77 | 2012-02-24 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 工程課 | 2012-02-24 |  | 其它 | AZO TEST | 一般
78 | 2012-02-24 | 緊急搶修 | 外修 | 未知 | 靶材課 | 2012-02-29 |  | 電 | CIP-01發電機無法啟動 | 一般
79 | 2012-02-24 | 設備保養 | 內修 | 未知 | 加工課 | 2012-02-24 |  | 水 | 平面磨床漏水 | 一般
80 | 2012-02-24 | 設備保養 | 內修 | 0 | 加工課 | 2012-02-29 |  | 水 | 高鈺立式磨床出水口無水供應 | 一般
81 | 2014-11-09 | 緊急搶修 | 內修 | 未知 | 粉末課 | 2014-11-09 | 金屬系統-01 | 電 | fdfevrf | 最速 |  |  |  |  | 2014/11/9 6:30 | 2014/11/9 18:30 | 12 | 測試 | 損耗 | 保養 | 異常照片\41952811.jpg |  |  |  | 2014-11-09 | 已完工 | 2014-11-09 |  | 工程課 | 2014-11-09 | 一般任務 | 異常照片\41952800A.jpg | 新竹廠